## Worksheet
Наименование РЭС | № п.п. | Подстанции |  |  | Трансформаторы | [7 empty] | Срок службы на 01.01.2020
|  | Наименование | Класс напряжения | Год ввода | Тип | Номинальная мощность, МВА | Номинальная мощность, МВА | Загрузка (зимний максимум), % | Год изготовления | Год включения | % износа* | Состояние | с года ввода ПС | с года изготов.
АО «Сети»
Филиал «Сети 1»
2 | ВРЭС | ПС-2 | 110/10/6 | 2005 |  | ТДТН | 40 | 15 | 2004 | 2004 | 35 | Хор | 15 | 16
3 | ВРЭС | ПС-3 | 110/35/6 | 1965 |  | ТДТНГУ | 40.5 | 15 | 1964 | 1965 | 30 | Удов. | 55 | 56
4 | ВРЭС | ПС-4 | 110/6 | 1971 |  | ТРДН | 40 | 74 | 1964 | 1965 | 25 | Удов. | 49 | 56
5 | ВРЭС | ПС-5 | 110/6 | 1965 |  | ТДН | 16 | 35 | 1972 | 1972 | 56 | Удов. | 55 | 48
6 | ВРЭС | ПС-6 | 110/10/6 | 1982 |  | ТРДН | 40 | 0 | 2005 | 2005 | 49 | Хор. | 38 | 15
7 | ВРЭС | ПС-7 | 110/6 | 1961 |  | ТДН | 40 | 41 | 2011 | 2011 | 45 | Хор. | 59 | 9
8 | ВРЭС | ПС-8 | 110/10 | 1972 |  | ТРДН | 40 | 5 | 1989 | 2004 | 69 | Хор. | 48 | 31
Филиал «Сети 2»
4 | БРЭС | ПС-10 | 110/35/6 | 1973 |  | ТМТН | 6.3 | 25 | 1973 | 1973 | 100 | Удов. | 47 | 47
5 | БРЭС | ПС-11 | 110/10 | 1978 |  | ТМН | 2.5 | 6 | 1978 | 1978 | 100 | Удов. | 42 | 42
6 | БРЭС | ПС-12 | 110/10 | 1977 |  | ТДН | 10 | 22 | 1977 | 1988 | 100 | Удов. | 43 | 43
1 | БРЭС | ПС-13 | 110/35/10 | 1973 |  | ТДТН | 10 | 18 | 1974 | 1974 | 100 | В зоне риска | 47 | 46
2 | БРЭС | ПС-14 | 110/10 | 1978 |  | ТМТН | 6.3 | 5 | 1981 | 1984 | 100 | Удов. | 42 | 39
3 | БРЭС | ПС-15 | 110/10 | 1977 |  | ТМН | 2.5 | 15 | 1983 | 1985 | 89 | Удов. | 43 | 37
Филиал «Сети 3»
1 | СРЭС | ПС-19 | 110/10 | 1973 |  | ТДН-16000/110 | 16 | 44 | 1971 | 1972 | 99 | Удов. | 47 | 49
2 | СРЭС | ПС-20 | 110/10 | 1978 |  | ТМН-6300/110 | 6.3 | 16 | 1990 | 1990 | 93 | Удов. | 42 | 30
3 | СРЭС | ПС-21 | 110/10 | 1977 |  | ТМН-2500/110 | 2.5 | 13 | 1969 | 1971 | 100 | Удов. | 43 | 51
1 | СРЭС | ПС-22 | 110/10 | 1973 |  | ТМН-7500/110 | 7.5 | 8 | 1983 | 1990 | 95 | Удов. | 47 | 37
2 | СРЭС | ПС-23 | 110/10 | 1978 |  | ТМН-2500/110 | 2.5 | 0 | 1988 | 1988 | 93 | Удов. | 42 | 32
3 | СРЭС | ПС-24 | 110/10 | 1977 |  | ТМН-2500/110 | 2.5 | 17 | 1968 | 1984 | 100 | Удов. | 43 | 52
4 | СРЭС | ПС-24 | 110/10 | 1980 |  | ТМН | 2.5 | 54 | 1968 | 1984 | 100 | Удов. | 40 | 52
5 | СРЭС | ПС-25 | 110/10 | 1985 |  | ТМН | 2.5 | 25 | 1980 | 1982 | 93 | Удов. | 35 | 40
6 | СРЭС | ПС-26 | 110/10 | 1980 |  | ТМН | 2.5 | 23 | 1988 | 1988 | 87 | Удов. | 40 | 32
Филиал «Сети 4»
1 | ВРЭС | ПС-1 | 110/10/6 | 2008 |  | ТДТН | 40 | 10 | 2007 | 2007 | 40 | Хор | 12 | 13
2 | ОРЭС | ПС-27 | 110/35/10 | 1976 |  | ТДТН | 25 | 72 | 2010 | 2014 | 10 | Удов. | 44 | 10
3 | ОРЭС | ПС-28 | 110/35/10 | 1979 |  | ТМТН | 6.3 | 40 | 1977 | 1980 | 72 | Удов. | 41 | 43
1 | ОРЭС | ПС-29 | 110/10 | 1966 |  | ТМН | 6.3 | 0 | 1983 | 2003 | 74 | Удов. | 54 | 37
2 | ОРЭС | ПС-30 | 110/10 | 1966 |  | ТАМГ | 2.5 | 41 | 1966 | 1966 | 45 | Удов. | 54 | 54
3 | ОРЭС | ПС-31 | 110/10 | 1975 |  | ТДН | 6.3 | 5 | 1972 | 1973 | 80 | Удов. | 45 | 48
7 | РЭС | ПС-32 | 110/10 | 1977 |  | ТМН | 6.3 | 31 | 1977 | 1978 | 45 | Удов. | 43 | 43
8 | РЭС | ПС-33 | 110/10 | 1990 |  | ТМН | 6.3 | 15 | 1978 | 2001 | 69 | Удов. | 30 | 42